## T(T Ružomberok, s.r.o.

Svätej Anny 1,  034 01 Ružomberok

Tel./fax: +421 44 4342262,  E-mail: vladimir.trnovsky@mail.t-com.sk

#### PROJEKT STAVBY

PROJECT FOR AUTHORITIES

## TECHNICKÁ SPRÁVA                                      PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

TECHNICAL REPORT

PROTOCOL ABOUT SPECIFICATION OF ENVIRONMENTS

| NÁZOV STAVBY: PROJECT | CHODNÍK PRE PEŠÍCH PRI CESTE III/018104 |
| --- | --- |
| MIESTO STAVBY: PROJECT LOCATION: | LISKOVÁ, okres RUŽOMBEROK |
| INVESTOR / CUSTOMER: | OBEC LISKOVÁ |
| OBJEKT / AREA: | VONKAJŠIE OSVETLENIE |
| VYPRACOVAL: EXECUTED BY : | Ing. Vladimír TRNOVSKÝ |
| PORADOVÉ ČÍSLO / PART No. | 1 |
| ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE No. T&T-14-02-E-001 |
| DÁTUM / DATE: MAREC 2014 |
| VYHOTOVENIE / SET: |

1.    ZÁKLADNÉ    ÚDAJE

1.1  Rozsah  projektu

Dokumentácia je vypracovaná v projekčnom stupni  projekt stavby vypracovaný v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a rieši vonkajšie osvetlenie navrhovaných prechodov pre chodcov.  V obci Lisková sa doplňuje ľavostranný chodník šírky 2,0m povedľa cesty III/018104. Súčasťou tejto stavby je aj 5 ks nových prechodov, ktoré sa osvetľujú  špeciálnymi svietidlami na osvetlenie prechodov pre chodcov. Svietidlá budú namontované na stožiaroch vo výške cca 6,3 m nad vozovkou.

Súčasťou projektu je:

- situácie vonkajšieho osvetlenia,

- rezy uloženia káblov a základy stožiarov,

- ochrana pred zásahom el. prúdom,

- ochrana a bezpečnosť pri práci,

- požiarna ochrana

Projekt nerieši :

- prevádzkové predpisy,

- dielenské a montážne výkresy konštrukcií,

- výkaz, výmer.

1.2 Projektové podklady

Na vypracovanie projektu boli použité tieto podklady:

- situácia so zakreslenými novými chodníkmi a prechodmi vo formáte dwg.,

- protokol o určení vonkajších vplyvov,

- výpočet osvetlenia vypracovala spoločnosť VYRTYCH,

- údaje a projektové podklady od užívateľa získané pri návšteve miesta stavby.

1.3 Predpisy

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN, IEC, ktoré súvisia s riešenými rozvodmi. Sú to hlavne: STN 01 8012-2:2000, 33 0110:2000, STN EN 60445:2011-07 (33 0160), STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, STN EN 60073 (33 0170):2004, STN EN 60529 (33 0300):2001,  33 1500, 33 1600, 33 2000-1:2009,  33 2000-4-41:2007, 33 2000-4-43, 33 2000-4-442, 33 2000-4-47, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, 33 2000-5-523, 33 2000-5-54:2008,  STN 33 2000-6:2007,  STN 33 2000-7-714, STN 33 2180, 33 2190,  STN EN 60909 (33 3020):2003, STN IEC 60781 (33 3021):1995, STN 33 3051,  33 3080, 33 3210, 33 3220, 33 3430, STN EN 62305-1:2007 (34 1390), STN EN 62305-2:2007 (34 1390), STN EN 62305-3:2007 (34 1390), STN EN 62305-4:2007 (34 1390), 34 1610, 34 3100, 34 3101, 34 3102, 34 3103, 34 3104, 34 3108, 35 1100, STN 38 0810, 38 1754, 38 1981, 38 2156, 73 0802, STN 92 0201-1,2,3,4,  vyhl. 508/2009 Z.z. a iné.

1.4 Druh rozvodnej siete

Rozvodná sieť - silové obvody:   3 PEN/PE/N ~ 50 Hz 230/400V / TN-C-S

Bod prechodu sústavy TN-C na sústavu TN-S je v plastových napájacích skrinkách na stĺpoch.

1.5  Klasifikácia vonkajších vplyvov

Vonkajšie vplyvy, v ktorých budú uložené zariadenia a rozvody, boli určené odbornou komisiou a bol vypracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov. Tento protokol je priložený na konci tejto technickej správy.

Krytie elektrických prístrojov, predmetov a zariadení a prevedenie elektrických inštalácií musí vyhovovať  STN 33 2000-5-51:2010.

Projektované el. zariadenia - majú vyššie krytie ako je požadované v STN 33 2000-5-51:2010.

1. 6  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:2007 čl.411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania.

Samočinné odpojenie napájania je ochranné opatrenie, pri ktorom

- základná ochrana je zabezpečená  základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A STN 33 2000-4-41:2007

- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6 STN 33 2000-4-41:2007

1.7  Stupeň dodávky elektrickej energie

Pripájané zariadenia sú zaradené podľa STN 34 1610  odst. 16  107 do stupňa č. 3 dodávky elektrickej energie a nemusia mať dodávku el. energie zaisťovanú zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj (prívod).

1.8 Bilancia elektrickej energie

Inštalovaný výkon nových zariadení:                            Pi  =  1,8 kW

Výpočtové zaťaženie :                                                 Pp  =  1,8 kW

Doba využitia maxima :                                                Tu =  3000 h

Celková ročná úspora elektrickej práce :                      A  =  5,4 MWh

1.9  Kompenzácia účinníka

Kompenzácia induktívneho výkonu nie je riešená. Rozvody vzdušného vedenia vonkajšieho osvetlenia v obci sú existujúce, napojenie nových svietidiel je z týchto existujúcich rozvodov.

1.10  Bezpečnostné vypínanie v prípade požiaru, havárie alebo úrazu

Rozvody vzdušného vedenia vonkajšieho osvetlenia v obci sú existujúce, napojenie nových svietidiel je z týchto existujúcich rozvodov. Bezpečnostné vypnutie je možnév plastových napájacích skrinkách alebo v existujúcich rozvádzačoch vypnutím hlavných vypínačov týchto  rozvádzačov.

Zariadenia, ktoré nesmú byť vypínané sa v projekte neriešia.

1.11 Skratové pomery a výsledky výpočtov, ochrana pred preťažením a skratom

Po zohľadnení obmedzovacej charakteristiky 10A poistky zaradenej do každého obvodu napájajúceho svietidlá budú maximálne skratové pomery za týmito poistkami nasledovné:

- obmedzený nárazový skratový prúd	                 io  < 6 kA

Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhľadom na svoju skratovú odolnosť  vyhovuje, to znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete bude vyššia,  ako   udané hodnoty skratových prúdov. To platí aj s ohľadom na vypínacie charakteristiky istiacich prvkov a ochrán, prípadne obmedzovacie charakteristiky poistiek predradených  pred  chránené prístroje a ostatné prvky elektrického obvodu.

Ochrana pred preťažením a skratom  v riešenej sieti NN sa navrhuje výkonovými poistkami a ističmi, ktoré sú a budú zaradené do každého obvodu.

1.12 Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie je existujúce.

2. POPIS RIEŠENIA

2.1 Základné údaje

Dokumentácia rieši vonkajšie osvetlenie navrhovaných prechodov pre chodcov.  V obci Lisková sa doplňuje ľavostranný chodník šírky 2,0m povedľa cesty III/018104. Súčasťou tejto stavby je aj 5 ks nových prechodov, ktoré sa osvetľujú  špeciálnymi svietidlami na osvetlenie prechodov pre chodcov.

- Počet osvetľovacích bodov: 10 ks nových

- Káblový rozvod v zemi: CYKY 3Cx2,5 do výkopu sa uloží zemniaci pásik FeZn 30/4, na pripojenie svietidiel zo stožiarovej poistkovej rozvodnice sa použije kábel CYKY 3Cx1,5

- Káblový rozvod vzduchom: závesný kábel CYKYz 3Cx2,5

- Napájací bod: existujúce rozvody vzdušného vedenia vonkajšieho osvetlenia v obci.

- 7 ks istiaca skrinka typ SPP0, poistky 10A gG/gL pri prechode zo vzdušného vedenia do nových napájacích káblov pre svietidlá

- 10 ks stožiar obojstranne žiarovo-pozinkovaný bezpäticový výška 6m  typ  OSUD-OP-06 s výložníkom  VOD 30-1-OP (dĺžka 3000 mm) 9 ks  a VOD 30-1-OP (dĺžka 3000 mm) 1 ks

- 10 ks pripojovacia skrinka stožiarov typ ROSA NTB1 IP54, trieda ochrany II (minimálne požadované krytie podľa STN 33 2000-7-714 je IP2X alebo IPXXB)

- 10 ks svietidlo výbojkové typ HORNET-P-150H-T-Pstranný, 1xMASTERcity CDO-TT E40 150W, 230V, IP43/65, (minimálne požadované krytie podľa STN 33 2000-7-714 je IP23)

- Istenie svietidla v pripojovacej skrinke stožiara poistka E14-2A - súčasť pripojovacej skrinky stožiara

- Prívodný kábel od poistky ku svietidlu CYKY 3Cx1,5

- Vzdialenosť svietidiel od krajného okraja prechodu: 0,6-0,7m.                                    Vzdialenosť svietidiel od krajnice: 1,2m.                                                                       Výška svietidiel nad vozovkou 6,3-6,5 m

- Ochrana pred zásahom blesku: priebežný uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm (uložený pod káblami VO alebo pod chodníkom). Vlastné pripojenie stožiara je vodičom FeZn φ 8

- Kotvenie oceľových stožiarov VO: do betónového základu pevnostnej triedy C12/15 podľa STN EN 206-1:2002 (73 2403) a STN P ENV 13670-1:2001 (73 2400) s rozmermi podľa výkresovej dokumentácie

2.2 Ovládanie osvetlenia

Ovládanie  vonkajšieho osvetlenia je existujúce v dvoch režimoch a to režim automatického zapínania  a vypínania pomocou súmrakového snímača a režim  ručného zapínania.

2.3 Uloženie káblov

Káblové trasy sú vyznačené v situačných schémach vonkajšieho osvetlenia. Uloženie káblov je zrejmé z rezov, ktoré sú na výkrese č.9.

Káble 1 kV sa uložia vo voľnom teréne s krytím min 70cm, pod komunikáciami a spevnenými plochami 100cm. Káble sa vo voľnom teréne uložia do pieskového lôžka a zakryjú sa ochrannými PVC platňami na káble. Pri križovaní s komunikáciami, spevnenými  plochami, resp. s ostatnými inžinierskymi sieťami sa káble budú chrániť  uložením v chráničkách.

2.4 Styk káblov s inžinierskymi sieťami /IS/

Jestvujúce a projektované inžinierske siete (IS) boli zakreslené podľa zamerania  iba informatívne - viď výkres situácie. Pre vzájomný styk IS  platí STN 73 6005.  V zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č.374/1990 Zb. je potrebné pre začiatkom zemných výkopových prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie existujúcich rozvodov v dotknutom území, aby nedošlo ku ich prípadnému poškodeniu. V blízkosti podzemných inžinierskych sietí je nutné výkopové práce vykonávať ručne. Výkopové práce vykonávať tak, aby bola zaistená doprava vozidiel. Výkopy musia byť zaistené tak, aby do doby zahrnutia nedošlo k úrazu. Pri práci v ochrannom pásme energetických a plynárenských zariadení je potrebné postupovať podľa zákona o energetike č.656/2004 Z.z.

2.5 Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom pre vonkajšie osvetlenie  je prevedená uzemnením každého stožiara VO. Uzemnenie  je zrealizované zemniacim pásikom FeZn 30x4mm,  ktorý je pripojený  na ochranné svorky každého  osvetľovacieho stožiara vodičom FeZn φ 8. Zemniaci pásik je uložený v zemi spoločnej trase s napájacím káblom VO, na dne výkopu pod pieskovým lôžkom. Antikorózna ochrana uzemňovacieho vedenia musí byť vyhotovená podľa STN 33 2000-5-54:2008. V prípade, že napájací kábel je vedený vzduchom sa uzemňovací pásik uloží do telesa chodníka  v hĺbke cca 70 cm. Dĺžka pásika v tomto prípade bude 20m.

3. POŽIARNA OCHRANA  A  BEZPEČNOSŤ   PRI   PRÁCI

3.1 Požiarna ochrana

Protipožiarna ochrana riešených rozvodov bude zabezpečená v súlade s vyhláškou č. 94/2004 Z. z v znení neskorších predpisov a normou STN 92 0201-1,2,3,4.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás a v stavebných úpravách. Požiarnu odolnosť zabezpečuje tiež vzájomná vzdialenosť káblov a prostredie. V prípade požiaru sa musí každý riadiť miestnymi požiarnymi predpismi, ktoré musia byť vyvesené na prístupnom mieste.

Prestupy rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť zhotovené podľa STN 38 2156, STN 92 0204 a §40 vyhl. 94/2004 Z.z. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min.

3.2 Bezpečnosť pri práci

Z hľadiska bezpečnosti práce je technické zariadenie navrhnuté podľa platnej STN 34 3100 a pridružených noriem, ktoré riešia problematiku bezpečnosti práce a obsluhy týchto zariadení. Pri prácach na elektrických zariadeniach  je nutné používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky  vybavené bezpečnostnými tabuľkami, ktoré sú predpísané pre tieto zariadenia podľa STN EN ISO 7010 (01 8012).

3.3 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie a elektrických zariadení

V nasledujúcej časti je uvedené vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov.

- Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia použité pri realizácii tohto projektu musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

- Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržať ustanovenia STN 34 31 00 (2001)

- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101 (1987a) a súvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103  (1967a) a súvisiacich predpisov a STN.

- Dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z §19.

- Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej konštrukčnej a sprievodnej technickej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. §5 a 6, príloha č.2 a č.3, Zákona č. 264/1999 Z. z. príloha č.4, STN 33 2000-1 (2009)  a im pridružených predpisov a STN.

- Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované.

- Všetky časti inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená značka, alebo nápis s príslušným pokynom.

- Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali iba v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

- Rozvádzač môže upravovať len subjekt, ktorý vlastní príslušné oprávnenie podľa vyhl. č.508/2009 Z. z.

- Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach zhotovené a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu.

- Zariadenia navrhované v tomto projekte sú navrhnuté podľa platných predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci a tak pri dodržaní všetkých ustanovení predpísaných v tomto projekte nehrozí pre obsluhu ohrozenie. Pri údržbe, revíziách a opravách el. zariadení hrozí pracovníkom kontakt so živými časťami, preto doporučujeme tieto práce vykonávať v beznapäťovom stave.

4. PREVÁDZKOVÉ A  BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Navrhované elektrické zariadenie je nízkeho napätia. Podľa miery ohrozenia je zaradené podľa prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z. - do skupiny B.

Obsluhu projektovaného zariadenia môžu vykonávať iba pracovníci s predpísanou kvalifikáciou a to je minimálne poučený pracovník /§20 vyhl. 508/2009 Z.z. /. Opravy a údržbu projektovaných el. zariadení môžu vykonávať iba pracovníci s  kvalifikáciou elektrotechnik /§21 vyhl. č. 508/2009 Z.z. / a samostatný elektrotechnik  /§22 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /. Opravy a údržbu el. zariadení bez napätia môžu vykonávať aj pracovníci s kvalifikáciou poučený pracovník /§20 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Základné požiadavky pre pracovníkov pre prácu, obsluhu, opravy a údržbu na el. zariadení sú uvedené vo Vyhl. č. 508/2009 Z.z.. Overovanie kvalifikácie týchto pracovníkov treba vykonávať taktiež v zmysle tejto vyhlášky a to skúškami a preskúšavaním.

Pri prácach na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí.

Montážna organizácia pred uvedením do prevádzky vykoná východiskovú odbornú prehliadku a skúšku (východiskovú revíziu) elektrotechnického zariadenia a vyhotoví správu o východiskovej odbornej prehliadke a skúške podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6:2007 a Vyhl. č.508/2009 Z.z. Prehliadky a skúšky el. zariadenia NN počas prevádzky vykonáva prevádzkovateľ v lehotách podľa tabuľky v prílohe č.8 citovanej vyhlášky, a to s ohľadom na vonkajšie vplyvy  stanovené podľa STN 33 2000-5-51:2010, viď odstavec 1.5 tejto technickej správy.

Úseky a prevádzky, kde je to z hľadiska bezpečnosti osôb a vecí účelné, majú vypínanie navrhnuté ovládačmi, ktoré budú umiestnené na miestach dobre prístupných obsluhe. V prípade, že vznikne ohrozenie osôb z hľadiska nebezpečenstva úrazu, požiaru, elektrickou energiou alebo poškodením zariadenia počas obsluhy alebo údržby, je nutné, aby sa zúčastnené osoby riadili prevádzkovými predpismi, s ktorými musia byť vopred oboznámené.

Odborná spôsobilosť spracovateľa :

Dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír Trnovský :

- autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3809*I4 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

- elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení osvedčenie IBP Žilina číslo 226 IZA 1998 EZ P B E2

| ZOZNAM PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE LIST OF DOCUMENTATION |
| --- |
| Poradové číslo Drawing number | N á z o v / N a m e | Archívne číslo Archives number |
| 1 | Technická správa | T&T-14-02-E-001 report |
|  | Protokol o určení vonkajších vplyvov |  |
|  | Výpočet osvetlenia - len v sade 1,2 |  |
| 2 | Celková situácia č.1 - západ | T&T-14-02-E-002 |
| 3 | Celková situácia č.2 - východ | T&T-14-02-E-003 |
| 4 | Situácia m1:250 – prechod č.1 | T&T-14-02-E-004 |
| 5 | Situácia m1:250 – prechod č.2 | T&T-14-02-E-005 |
| 6 | Situácia m1:250 – prechod č.3 | T&T-14-02-E-006 |
| 7 | Situácia m1:250 – prechod č.4 | T&T-14-02-E-007 |
| 8 | Situácia m1:250 – prechod č.5 | T&T-14-02-E-008 |
| 9 | Základy stožiarov a rezy uloženia | T&T-14-02-E-009 |